住宅建筑围护结构隔热验算方法探讨及工程分析

果海凤

北京市住宅建筑设计研究院有限公司

摘  要：节能是绿色建筑最直接和最集中的体现，而采暖空调能耗是建筑能耗最重要的一项。因此提高围护结构的隔热保温措施，降低采暖空调能耗，是评价和体现绿色建筑的主要指标之一。本文主要探讨围护结构的隔热验算方法，以在建项目回龙观1818-028地块住宅及配套项目为计算物理模型，在实际设计施工条件下，验证其墙体及屋顶等围护结构的隔热效果，为该项目申请绿色建筑二星提供了基本依据。

关键词：围护结构  隔热  节能  绿色建筑

The Checking Method and Engineering Analysis of Heat Insulation of Building Envelopes in Residential Building

GUO Hai-feng

Residential Architectural Design Research Institute Co., Ltd.

Abstract: Energy saving is the most direct and the most concentrated expression in green building, and heating and air conditioning energy consumption is the most important in building energy consumption. So improving the heat insulation measures, reducing the heating and air conditioning energy consumption, is the the most important evaluation index in the evaluation of green building.This paper mainly discusses the thermal calculation method of building envelopes, and takes the project of Huilongguan as the calculation of physical model, in the actual design and construction conditions, validating the heat insulation effect of walls and roof, which providing the Basic basis for the project to applying th green building Award.

Keywords: building envelopes, heat insulation, energy saving, green building

收稿日期：2012-2-22

个人简介：果海凤（1982~），女，硕士，工程师；北京市东城区东总布胡同5号北京市住宅建筑设计研究院五层502室（100005）；010-85295773；E-mail: guohaifeng@zzjz.com

- 引言

绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材）、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。申报绿色建筑应严格依照《绿色建筑评价标准》[1]执行，并应满足所有控制项的要求。

对于住宅建筑，外围护结构节能率是建筑节能与能源利用评价指标中最重要的一项。外围护结构节能主要包括冬季的采暖负荷率和夏季的空调负荷率，而空调能耗又是外围护结构节能率中最重要的一项。因此，隔热性能良好的外围护结构，在炎热的夏季能明显减低室内空调能耗，提高人的热舒适性，达到建筑节能的目的，是绿色建筑最集中的体现。

本文以本院申报的回龙观1818-028地块住宅及配套项目为计算依据，在外围护结构节能率 ≥ 65%的前提下，进行围护结构隔热设计计算，对本项目夏季外围护结构中屋顶和外墙的内表面温度进行验算，并采取措施使其不超过规定的标准，提高外围护结构的隔热性能，以满足绿色建筑评价中节能和能源利用的要求，达到真正节能和舒适的目的。

- 隔热验算方法

1.1  验算原理

在房间自然通风条件下，屋顶和西（东）向外墙的内表面最高温度应满足式（1）的要求[2]：

（1）

式中：为内表面最高温度，℃；为夏季室外计算最高温度，℃。

对于夏季特别炎热的地区（如南京、合肥、羌湖、九江、南昌、武汉、长沙等）内表面最高温度应满足式（2）的要求[3]：

（2）

当外墙和屋顶采用轻混凝土等轻型结构时，内表面最高温度应满足式（3）的要求：

（3）

当外墙和屋顶内侧复合轻质材料（如砖墙或混凝土内侧复合轻混凝土、岩棉、泡沫塑料、石膏板等）时，内表面最高温度应满足式（4）的要求：

（4）

对于夏季属炎热地区，冬季又属寒冷地区的区域，既应考虑防寒又应考虑隔热，其外墙和屋顶的设计，则应同时满足冬季保温和夏季隔热的要求。

1.2  的计算

1.2.1  围护结构内表面温度计算

围护结构内表面温度由下式计算：

（5）

式中：为室内计算温度波幅值，℃，取；为室外计算温度波幅值，应按《民用建筑热工设计规范》GB50176[2]附录三的附表3.2选用；为室外综合温度波幅，℃；为内表面平均温度，℃；为相位差修正系数，根据与的比值（两者中数值较大者为分子）及与的差值，按照《民用建筑热工设计规范》GB50176[2]附录表2.7选用；为室外空气温度最大值出现时间，取15h；为太阳辐射照度最大值出现时间，水平及南向取12h，东向取8h，西向取16h；为围护结构的衰减倍数；为空气到内表面的衰减倍数。

内表面平均温度按以下公式计算：

（6）

（7）

（8）

式中：为室内计算温度平均值，℃；为室外计算温度平均值，按照《民用建筑热工设计规范》GB50176[2]附录三的附表3.2选用；为室外综合温度平均值，℃；为太阳辐射吸收系数，按照《民用建筑热工设计规范》GB50176[2]附录四的附表2.6选用，浅色饰面砖及浅色涂料取0.50；为水平或垂直面上太阳辐射强度平均值，W/m2，按照《民用建筑热工设计规范》GB50176[2]附录三的附表3.3选用；为外表面换热系数，取19.0W/(m2·K)；为内表面换热系数，取8.7W/( m2·K)；为围护结构的热阻，m2·K/W。

1.2.2  室外综合温度波幅计算

室外综合温度波幅按下式计算：

（9）

（10）

式中：为太阳辐射当量温度波幅，℃；为水平或垂直面上太阳辐射强度最大值，W/m2，按照《民用建筑热工设计规范》GB50176[2]附录三的附表3.4选用。

1.2.3  和的计算

为多层围护结构的衰减倍数：

（11）

为室内空气到内表面的衰减倍数：

（12）

为多层围护结构延迟时间：

（13）

为室内空气到内表面延迟时间：

（14）

式中：D为围护结构的热惰性指标；S1、S2、…Sn为由内向外各层材料（图1）的蓄热系数，W/(m2K)     空气间层取S=0；Y1、Y2、…Yn为由内到外各层材料外表面蓄热系数，W/(m2K)；Ye为围护结构外表面（亦即最后一层外表面）的蓄热系数，W/(m2K)；RK为空气间层热阻，W/(m2K)；Yi为内表面蓄热系数，W/(m2K)；YKi为空气间层内表面蓄热系数，W/(m2K)。

图1  多层围护结构的层次排列

- 工程验算及结果分析

2.1  工程概况

本文以回龙观1818-028地块住宅及配套项目为计算物理模型，在实际设计施工条件下，选取典型户型，验证其墙体（图2及表1）及屋顶（图3及表2）等围护结构的隔热效果。本项目申请绿色建筑两星，总体目标是在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源、保护环境和减少污染，为业主提供健康、适用和高效的居住环境。围护结构的隔热保温效果是衡量绿色建筑是否能达到星级要求的基本依据，这也正是本验算的最大意义所在。

图2 外墙做法                    图3 屋顶做法

表1  外墙构造

| 材料层名称 | 材料层 编号 | 厚度 （mm） | 导热系数 [W/(mK)] | 蓄热系数 [W/(m2.K)] | 热阻值 （m2K)/W） | 热惰性指标 （D=RS） | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 4 | 20.00 | 0.930 | 11.37 | 0.02 | 0.24 | 1.00 |
| 矿棉、岩棉、 玻璃棉板1 | 3 | 70.00 | 0.044 | 0.59 | 1.52 | 0.94 | 1.05 |
| 钢筋混凝土 | 2 | 200.00 | 1.740 | 17.20 | 0.11 | 1.98 | 1.00 |
| 石灰水泥砂浆 | 1 | 20.00 | 0.870 | 10.75 | 0.02 | 0.25 | 1.00 |
| 外墙各层之和 |  | 310.0 |  |  | 1.67 | 3.41 |  |
| 外墙热阻Ro=Ri+∑R+Re= 1.84 m2K/W |  |  |  | Ri= 0.115 m2K/W；Re= 0.0526 m2K/W |  |  |  |
| 外墙传热系数 Kp=1/Ro= 0.54 W/(m2K) |  |  |  | 太阳辐射吸收系数ρ=0.50 |  |  |  |

表2  屋顶构造

| 材料层名称 | 材料层 编号 | 厚度 （mm） | 导热系数 [W/(mK)] | 蓄热系数 [W/(m2.K)] | 热阻值 （m2K)/W） | 热惰性指标 （D=RS） | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碎石，卵石混凝土 | 6 | 40.00 | 1.510 | 15.36 | 0.03 | 0.41 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 5 | 20.00 | 0.930 | 11.37 | 0.02 | 0.24 | 1.00 |
| 轻集料混凝土浇捣(屋面找坡) | 4 | 80.00 | 0.890 | 11.10 | 0.09 | 1.00 | 1.00 |
| 挤塑聚苯板 | 3 | 70.00 | 0.030 | 0.32 | 1.94 | 0.75 | 1.20 |
| 钢筋混凝土 | 2 | 120.00 | 1.740 | 17.20 | 0.07 | 1.19 | 1.00 |
| 石灰水泥砂浆 | 1 | 20.00 | 0.870 | 10.75 | 0.02 | 0.25 | 1.00 |
| 屋顶各层之和 |  | 350.0 |  |  | 2.17 | 3.83 |  |
| 屋顶热阻Ro=Ri+∑R+Re= 2.34 m2K/W |  |  |  | Ri= 0.115 m2K/W；Re= 0.0526 m2K/W |  |  |  |
| 屋顶传热系数 K=1/Ro= 0.43 W/(m2K) |  |  |  | 太阳辐射吸收系数ρ=0.50 |  |  |  |

  - 隔热验算结果分析

由外围护结构隔热的侧重次序可知，外墙隔热计算中起主导作用的是屋顶、西墙和东墙，因此本文只校核东西外墙和屋顶的隔热性能。本工程位于北京地区，按《民用建筑热工设计规范》GB50176[2]附录三的附表3.2选用，取6.1℃（北京）。联立式（5）～（17）可得。

东（西）向外墙：℃

东（西）向外墙：℃

西外墙：℃

东外墙：℃

东（西）外墙：℃

屋顶：℃

屋顶：℃

屋顶：℃

屋顶：℃

综上可知，

西外墙内表面最高温度：

℃

东外墙内表面最高温度：

℃

屋面内表面最高温度：

℃

查询《民用建筑热工设计规范》GB50176[2]附录三附表3.2可知，北京市室外计算温度最高值。由此可知，在房间自然通风条件下，屋顶和西（东）向外墙的内表面最高温度满足式（1）的要求，即。

3  结论

对建筑围护结构的隔热措施和隔热验算方法进行了总结与探讨，并以本院在建申报绿色建筑的项目回龙观1818-028地块住宅及配套项目（7#-10#商品房）为计算物理模型，在自然通风条件下，计算了其东、西向外墙及屋顶的内表面最高温度。计算结果证明，本项目建筑设计做法满足北京市围护结构的隔热要求，具有较好的隔热效果，为本项目申请绿色建筑二星提供了基本依据。

参考文献

[1] 绿色建筑评价标准(GB/T 50378-2006)[S]

[2] 民用建筑热工设计规范(GB50176)[S]

[3] 陆耀庆. 实用供热空调设计手册[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1993