某办公建筑群冰蓄冷空调系统经济性分析

牛庆照1李继领2王光芹3

1 山东同圆设计集团有限公司

2 济南高新控股集团有限公司

3 山东建大建筑规划设计研究院

摘  要：本文以济南市某17万m2的办公楼群为例，通过冰蓄冷空调系统和常规空调系统经济性对比分析，得知冰蓄冷空调系统在济南市尚不具备大规模推广条件，由于冰蓄冷空调初投资相对较大，现有的峰谷电价差还需进一步扩大，且需要政府部门出台相应的诱导政策，对用户给予一定的经济补助。

Economical Analysis of Ice Storagesystem of a Group Office Buildings
NIU Qing-zhao1, LI Ji-ling2, WANG Guang-qin3

1 Shandong Tongyuan Design Group Co., Ltd.

2 Jinan Hi-tech Holding Group Co., Ltd

3 Architecture Urban Planning Design Institute, Shandong Jianzhu University

Abstract: The ice storage system and the conventional air conditioning system of a group office buildings, 170,000 m2, located in Jinan, are compared and analysed economically. A conclusion that ice storage system are not available to popularize in Jinan is drawn. As its initial investment is comparetively large, and the present price difference of electricity peak and valley should be enlarged. And also some incentive policy which may provide the consumer economic aid should be made by the government.

收稿日期：2012-1-19

作者简介：牛庆照（1971~），男，本科，高工；山东同圆设计集团有限公司（250101）；E-mail: 252740349@qq.com

随着经济的发展以及人民生活水平的提高，空调的使用量越来越大，这也导致建筑能耗迅速增加[1]。全国平均峰谷率一般在5%左右，部分地区峰谷差已高达40%，这种势头目前尚未得到有效抑制，造成发电资源很大闲置，具体表现在电网低谷时段，需要停掉很多机组。机组的频繁启停不仅使耗能增加还影响机组寿命[2~4]。因此，国家通过电力政策的调整，鼓励移峰填谷，充分利用电力资源。在此前提下，蓄能空调在全国得到了大规模的推广应用，但具体使用效果如何仍需要时间验证。目前蓄能空调仍面临初投资以及维护费用过高、控制系统复杂、回收期过长等问题，在不同地域不同项目上的应用可行性还需进一步确认。本文将结合具体工程探讨冰蓄冷空调系统在济南地区应用的经济性。

1  项目概况

本项目位于济南市高新区，地块内共4个单体楼座，1#、3#建筑外形相同，楼层数均为25层；2#、4#建筑外形相同，楼层数均为22层。4栋单体建筑面积15万m2，另外，地下有两层商业用房总建筑面积约2万m2。

济南市室外气象参数[5]：夏季大气压力998.5 hPa，夏季室外空调计算干球温度34.8℃，夏季室外通风计算干球温度31℃，夏季空调室外日平均温度31.3℃，夏季空调室外湿球温度26.7℃，夏季风速 2.8 m/s，年主导风向：ENE。

表1为室内设计参数，图1为计算得到的设计日逐时冷负荷。

表1  室内设计参数

| 建筑用途 | 温度 （℃） | 相对湿度 （%） | 新风量 [30m3/(h·人)] | 噪音控制标准[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科研（15万m2） | 25 | 60 | 30 | 50 |
| 商业（2万m2） | 26 | 65 | 20 | 50 |

图1  设计日逐时冷负荷

2  设计空调概况

（1）方案一：冰蓄冷空调

本项目现已主体施工完成，空调系统一再出现变更，目前预留空调机房仅供布置下12套910RT的蓄冰装置，总蓄冰量10920RT，占设计日总冷负荷的26.2%。经计算设计日的尖峰冷负荷为17576kW，选用两台双工况离心机组外加一台单冷离心机组（1100RT），单台双工况主机空调工况3868kW（进出口温度10/4.5℃），制冰工况2514 kW（进出口温度-3.2/-6.5℃），双工况机组分别在空调和制冰两种工况下运行，制冷用板式换热器将蓄冰系统的乙二醇回路与空调系统回路隔离，板换水侧进出口温度为12/6℃，乙二醇侧进出口水温度为3.5/11℃，选用制冷板式换热器（换热量5870 kW）三台；冰蓄冷系统采用串联循环回路方式。

济南市夏季空调供冷时间按140天计算，空调时间为16小时，夜间制冰时间8小时，周末及节假日供冷需求以商业为主。白天部分时间采用制冷机与储冰槽共同负担冷负荷，部分时间采取融冰供冷的方案。济南市现行峰谷电价如表2[5~6]所示。

表2  济南市峰谷电价

| 时段划分 | 时间 | 价格（元） |
| --- | --- | --- |
| 低谷时段 | 23:00~07:00 | 0.3210 |
| 平价时段 | 其余时间 | 0.8024 |
| 高峰时段 | 08:30~11:30&18:00~23:00 | 1.2838 |
| 尖峰时段 | 10:30~11:00&19:00~21:00 | 1.3641 |

（2）方案二：常规空调设计概况

经计算设计日的尖峰冷负荷为17576kW，选用三台1400RT的离心机组，两台400RT的螺杆机组，冷却水的供回水温度为32℃/37℃，冷冻水的供回水温度为7℃/12℃。

3  经济性对比分析

  - 初投资比较

方案一（冰蓄冷）设备投资概算见表3。

表3  冰蓄冷设备投资概算

| 主要设备 | 设备数量 | 单价 （万元） | 设备总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 双工况离心式冷水机组（1100RT） 基载主机（1100RT） 双工况冷却塔（900m3/h） 双工况冷却水泵（Q=900m3/h，H=28m） 乙二醇泵（Q=820m3/h，H=38m） 供冷水泵（Q=1130m3/h，H=44m） 蓄冰装置（蓄冷量910RT） 冰蓄冷板式换热器（换热量：5870kW） 自控及设备启动柜 附属设备及安装费 | 2台 1台 3台 三用一备 三用一备 三用一备12套 3台 1套 | 205 175 36 15 16.5 23 38 50 110 | 410 175 118 60 66 92 456 150 110 400 |
| 合计 |  |  | 2037 |

方案二（常规空调系统）设备投资概算见表4。

表4  常规空调系统投资概算

| 主要设备 | 设备数量 | 单价 （万元） | 设备总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 制冷主机（1400RT） 制冷主机（400RT） 冷却塔（900m3/h） 冷却水泵（Q=900m3/h，H=28m） 冷冻水泵（Q=600m3/h，H=33m） 控制系统 附属设备及安装费 | 3台 2台 5台 6台 6台 1套 | 203 73 36 15 16.5 35 | 609 146 180 90 99 35 350 |
| 合计 |  |  | 1598 |

表5为电增容费[7]。

表5  电增容费

| 系统类别 | 空调配电容量 （kW） | 设备、电缆、配电房投资 （元/kW） | 电力配套费 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 冰蓄冷 | 3388.5 | 600 | 203.31 |
| 常规空调 | 4205 | 600 | 252.30 |

表6为两系统的初投资比较。

表6  初投资比较

| 空调系统 | 总投资（万元） |
| --- | --- |
| 冰蓄冷 | 2240.31 |
| 常规水空调系统 | 1850.30 |

3.2  运行费用比较

每天空调供冷时间为08:00~22:00，18:00~22:00主要以地下商业供冷为主。运行天数负荷分配见表7。

表7  运行天数负荷分配表

| 供冷季天数（d） | 设计日负荷天数（d） | 2/3负荷天数（d） | 1/3负荷天数（d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 140 | 20 | 60 | 60 |

方案一：冰蓄冷空调系统。

冰蓄冷空调系统逐时供冷运行图如图2~4所示。

图2  设计日负荷时逐时供冷运行图

图3  设计日2/3负荷时逐时供冷运行图

图4  设计日负荷1/3时逐时供冷运行图

表8为冰蓄冷耗电量及运行费用。

表8  冰蓄冷耗电量及运行费用

| 时段 | 设计日负荷 设备耗电量（kW/h） | 设计日负荷 2/3设备 耗电量 （kW/h） | 设计日负荷 1/3设备 耗电量 （kW/h） | 峰谷 电价 | 设计日负荷 设备 运行费用（元） | 设计日负荷2/3设备 运行费用 （元） | 设计日负荷1/3设备 运行费用 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00-07:00 | 13752 | 13752 | 13752 | 0.3210 | 4414 | 4414 | 4414 |
| 08:00-08:30 | 2259 | 600 | 300 | 0.8024 | 906 | 241 | 120 |
| 08:30-09:00 |  |  |  | 1.2838 | 1450 | 385 | 193 |
| 09:00-10:00 | 2369 | 650 | 304 | 1.2838 | 3041 | 834 | 390 |
| 10:00-10:30 | 3328.5 | 650 | 320 | 1.3641 | 2270 | 443 | 218 |
| 10:30-11:00 |  |  |  | 1.2838 | 2137 | 417 | 205 |
| 11:00-11:30 | 3328.5 | 1460 | 425 | 1.2838 | 2137 | 937 | 273 |
| 11:30-12:00 |  |  |  | 1.2838 | 1335 | 586 | 171 |
| 12:00-13:00 | 3328.5 | 2189 | 300 | 0.8024 | 2671 | 1756 | 241 |
| 13:00-14:00 | 3388.5 | 2948.5 | 330 | 0.8024 | 2719 | 2366 | 265 |
| 14:00-15:00 | 3388.5 | 3078.5 | 352 | 0.8024 | 2719 | 2470 | 282 |
| 15:00-16:00 | 3328.5 | 3168.5 | 1129.5 | 0.8024 | 2671 | 2542 | 906 |
| 16:00-17:00 | 3278.5 | 2229 | 1129.5 | 0.8024 | 2631 | 1789 | 906 |
| 17:00-18:00 | 3228.5 | 2149 | 1129.5 | 0.8024 | 2591 | 1724 | 906 |
| 18:00-19:00 | 150 | 140 | 150 | 1.2838 | 193 | 180 | 193 |
| 19:00-20:00 | 300 | 280 | 150 | 1.3641 | 409 | 382 | 205 |
| 20:00-21:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21:00-22:00 | 150 | 140 | 150 | 1.2838 | 193 | 180 | 193 |
| 合计 | 45578 | 33434.5 | 19921.5 |  | 34486 | 21647 | 10081 |

方案二：常规空调系统

表9为常规空调耗电量及运行费用。

表9  常规空调耗电量及运行费用

| 时段 | 设计日负荷 设备 耗电量（kW/h） | 设计日负荷 2/3设备 耗电量 （kW/h） | 设计日负荷 1/3设备 耗电量 （kW/h） | 峰谷 电价 | 设计日负荷 设备 运行费用（元） | 设计日负荷 2/3设备 运行费用 （元） | 设计日负荷 1/3设备 运行费用 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-08:30 | 2487 | 1617 | 802 | 0.8024 | 998 | 673 | 334 |
| 08:30-09:00 |  |  |  | 1.2838 | 1596 | 1076 | 534 |
| 09:00-10:00 | 2812 | 1806 | 885 | 1.2838 | 3610 | 2396 | 1175 |
| 10:00-10:30 | 3539 | 2346 | 1273 | 1.3641 | 2414 | 1661 | 909 |
| 10:30-11:00 |  |  |  | 1.2838 | 2272 | 1564 | 856 |
| 11:00-11:30 | 3652 | 2429 | 1324 | 1.2838 | 2344 | 1617 | 888 |
| 11:30-12:00 |  |  |  | 0.8024 | 1465 | 1011 | 555 |
| 12:00-13:00 | 3252 | 2158 | 971 | 0.8024 | 2609 | 1804 | 803 |
| 13:00-14:00 | 3732 | 2549 | 1384 | 0.8024 | 2995 | 2045 | 1111 |
| 14:00-15:00 | 4355 | 3010 | 1526 | 0.8024 | 3494 | 2415 | 1224 |
| 15:00-16:00 | 4355 | 3010 | 1526 | 0.8024 | 3494 | 2415 | 1224 |
| 16:00-17:00 | 3539 | 2436 | 1333 | 0.8024 | 2840 | 1955 | 1070 |
| 17:00-18:00 | 2729 | 2201 | 915 | 0.8024 | 2190 | 1766 | 734 |
| 18:00-19:00 | 851 | 523 | 343 | 1.2838 | 1093 | 671 | 440 |
| 19:00-20:00 | 804 | 475 | 328 | 1.3641 | 1097 | 648 | 447 |
| 20:00-21:00 | 523 | 386 | 281 | 1.3641 | 713 | 527 | 383 |
| 21:00-22:00 | 423 | 343 | 281 | 1.2838 | 543 | 440 | 361 |
| 合计 | 37053 | 25679 | 13382 |  | 35767 | 24684 | 13049 |

注：常规空调计算数据均根据厂家提供的部分负荷时机组运行参数计算得到。

3.3  投资回收年限

冰蓄冷：总运行费用=34486×20+21647×60+10081×60=2593400（元）

常规空调：总运行费用=35767×20+24684×60+13049×60=2979320（元）

冰蓄冷空调增加的初投资费用：390.01万元

蓄冷空调每年节省运行电费：38.592万元

投资回收期：N=390.01/38.5920≈10.1年

4  总结

1）根据济南市现有峰谷电价政策，分别针对此项目计算了冰蓄冷空调与常规空调系统的初投资与运行费用。经计算发现，对于本项目冰蓄冷空调系统存在初投资过高，年节约运行费用38.592万元，由于一般情况下静态回收期不宜超过5年，而本项目的静态投资回收期达到了10年以上。因此，冰蓄冷空调技术对于本项目暂不具备可行性。

2）由于本文并未将两种空调系统设备的维修、折损费用计算在内，一般情况下，冰蓄冷设备的维护费用要高于常规空调系统且对管理人员的水平要求较高。另外，蓄冰设备还占用一定的地下面积，理论上此面积也应包含在初投资以内，如果将这部分面积留作商用或车位还会对冰蓄冷投资回收期造成一定的影响。

3）为更好地体现冰蓄冷空调系统的优势，鼓励更多的用户采用冰蓄冷空调系统，除现有的峰谷电价差需进一步扩大外，政府部门还应当出台一系列诱导政策，对用户提供一定的经济补助。

4）本项目由于受场地限制，最大蓄冰量有限，所得结论是否受此影响以及影响大小，作者将会在后续论文中进一步阐述不同的蓄冰量对投资回收期的影响。

参考文献

[1] 王玉刚, 裴秀英, 赵丽宁. 某办公建筑冰蓄冷空调系统经济性分析与比较[J]. 电力需求侧管理, 2008, (3): 25-27

[2] 梁庆庆, 许旺发. 大型办公建筑群空调系统冷热源多能源方案的经济性分析[J]. 制冷空调与电力机械, 2006, (1): 58-61

[3] 陈晓进. 某办公楼冰蓄冷工程的设计与经济性分析[D]. 上海: 同济大学, 2007

[4] 于希明. 冰蓄冷在办公建筑空调中的应用[D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2006

[5] 陆耀庆. 实用供热空调设计手册(第二版). 北京: 中国建筑工业出版社, 1995

[6] 山东省物价局, 山东省经济贸易委员会. 关于调整峰谷分时电价政策的通知(鲁价格发[2008]96号)[Z]. 2008

[7] 济南市物价局转发省物价局《关于调整我省电价的通知》的通知(济价格字[2011]117号)[Z]. 2011

[8] 远大中央空调选型设计手册[Z].