# 空气中负离子浓度对过滤器捕集效率的影响

叶靖  亢燕铭

东华大学环境科学与工程学院

# 摘  要：空气过滤净化器能够提高建筑空气品质，在越来越多的建筑安装了空气过滤器。因此，有必要对过滤器捕集效率的影响因素进行讨论。本文通过实验的方法，分析了空气中负离子浓度与过滤器捕集效率的关系。实验结果表明，空气中负离子浓度对过滤器存在增效的作用，这种增效作用在粒径小于0.5μm时很显著。本文实测条件下（风速0.61.5 m/s），均存在10 %左右的增效。

# 关键词：空气负离子浓度  出口面速  捕集效率  细粒子

# The Effect of the Concentration of Air Negative Ion on Filters Collection Efficiency

YE Jing, KANG Yan-ming

College of Environmental Science and Engineering, Donghua University

Abstract: Because of their ability to improve building air quality, use of filters in buildings is increasingly considered. Therefore, it is necessary to discuss the influencing factor of collection efficiency on the filters. This article analyses about the relationship between the concentration of air negative ion and filters collection efficiency through experimental method. The result shows that the filter efficiency with air negtive ion is increasing, which is significant when the particle size is less than 0.5 μm. There is about 10% efficiency increase in this paper(speed: 0.6~1.5 m/s).

Keywords: concentration of air negative ion, velocity of outlet surface, collection efficiency, fine particle

收稿日期：2012-3-27

作者简介：叶靖（1988~），男，硕士研究生；上海市松江区人民北路2999号东华大学环境学院3135室（201620）；021-67792554；E-mail: ye2007jing@163.com

# 0  引言

与20世纪60年代相比，近年来，我国东南地区几乎所有区域的能见度都有大幅度下降。能见度下降，意味着灰霾天气的严重程度在加剧。而颗粒物中，空气动力学直径小于或等于2.5 μm的细颗粒物（PM2.5）是影响灰霾的主要物种，与大气能见度的关系最密切。细粒子的增加，对过滤器的捕集效率提出了巨大的挑战。

离子空气净化器已经被越来越多的广泛使用[1]。通过电晕放电产生离子，空气中的颗粒物荷上单极性离子，通过像电荷和静电荷的作用，使它们相互排斥或沉积到附近表面[2]。另外，一些离子净化器还扮演了静电除尘器的作用；定向离子风使颗粒物流向沉积板，粒子被荷电同时沉积在这些板上。一些研究已经做了测试，证明离子净化器能移除空气中的粒子[3~6]。这些研究发现了由于单极性离子的存在，空气中的颗粒物会大量的减少。本文通过实验的方法，研究分析了空气中负离子浓度与过滤器捕集效率的关系。

# 实验研究方法

本实验是在上海市郊一幢五层办公楼一层一北偏西房间。该房间尺寸长×宽×高=14m×5.5m×4m，地面为普通陶瓷地板砖，墙壁和屋顶都是用普通抹灰涂料粉刷。房间北面是推拉式玻璃窗；南面为双扇对开门，通走廊；房间内有两张办公桌。

## 1.1  实验装置

实验装置如图1所示，它由离心风机、两段带取样口的风管、连接风管、负离子发生器、空气过滤器及气溶胶浓度测量仪组成。由离心风机吹入的空气经风管进入负离子空气净化装置净化，净化后的空气顺着风管流出。在进风口和出风口处均设有采样口，可以根据实验要求采样空气，利用气溶胶浓度测量仪对进出口处空气的粉尘含量进行对比分析。

图1  负离子空气净化器检测的实验流程图

## 1.2  实验测量仪器

1）气溶胶粒径谱仪。实验所用颗粒物浓度测量仪器为德国某公司产的Grimm-1.108型气溶胶浓度测量仪，该仪器是一种便携式气溶胶粒径谱仪，如图2所示。气溶胶粒径谱仪通过采样泵抽取恒定流量的气体，气溶胶颗粒通过无尘鞘气气流的保护经过光室。光室具有激光光源及光学聚焦系统，光学聚焦使得光感应区的体积非常小，使得仪器能够以单颗粒的技术测量环境气溶胶颗粒。通过采集单颗粒在90°的光散射强度信号，由米散射理论实时测得颗粒粒径大小。仪器可以实时监测总悬浮颗粒物浓度（TSP）、可吸入颗粒物浓度（PM10）、可入肺颗粒物浓度（PM2.5）和空气动力直径小于1.0μm的细粒子浓度（PM1.0）。仪器可实时分析16个粒径通道中颗粒物粒径分布。

图2  Grimm-1.108型气溶胶粒径谱仪

2）出口面速及送风温度测量仪器。出口风速测量，采用意大利某公司生产的HD2303.0型手持式风速仪（Ф100叶轮风速探头，型号AP472S1L），如图3所示。测速范围为0~20 m/s（精度±0.1 m/s），测量温度范围-25~80℃（精度±0.5℃）。

图3  HD2303.0型手持式风速仪

## 1.3  测量方法

选择2011年12月到2012年2月为测试时间段。每次试验开始前，打开门窗通风至少10 min，使进口粒子浓度接近室外环境浓度。打开风机，使室外空气流经空气过滤器，用气溶胶粒径谱仪测量进出口空气颗粒物浓度，采样间隔为1 min，每组试验运行50 min。采用负离子空气净化器重复上述试验，记录下进出口空气颗粒物浓度。计算两组试验过滤器在不同粒径的过滤效率，并对数据曲线进行对比分析。

# 实验结果与分析

## 2.1  进出口粒子浓度与粒径的关系

进出口粒子浓度反映了过滤器的捕集效率，由于测量环境浓度不稳定，分别给出不同时刻进出口粒子的质量浓度，平均了每十分钟粒子的质量浓度。本实验共记录了5个时间段的粒子质量浓度。

图4是出口面速为0.6 m/s时，负离子发生器关闭和开启状态下，进出口空气中粒子的质量浓度与粒径的关系。从图4可以看出，随着粒子粒径的增大，空气中粒子的质量浓度是逐渐减少。进口空气中主要是粒径小于1 μm的细粒子，尤其粒径小于0.5 μm粒子的质量浓度远远高于其他粒径的粒子质量浓度，进口空气中基本不存在粒径超过1.0 μm的颗粒物。进口空气中小粒子的质量浓度随时间的变化比较大，且随着粒径的增大，这种变化差异逐渐减小。出口空气中粒子的质量浓度明显小于进口空气粒子的质量浓度，且随着粒径的增大，粒子质量浓度逐渐减小。进口空气粒子质量浓度衰减率明显大于出口粒子的质量浓度，说明进口空气中大粒子质量浓度很低，且过滤器对细粒子的净化效率也很高。

（a）负离子发生器关闭

（b）负离子发生器开启

图4  出口面速为0.6m/s时的实测结果

图5是出口面速为1.0 m/s时，负离子发生器关闭和开启状态下，进出口空气中粒子的质量浓度与粒径的关系。由图5可以知道，随着出口面速的增大，进口空气中同一粒径的粒子质量浓度随时间变化幅度逐渐减小。进口空气的粒子质量浓度很低，说明此时环境空气比较干净。随着粒径的的增大，粒子的质量浓度逐渐减少，但在粒径为0.1~0.2 μm时出现极大值。

（a）负离子发生器关闭

（b）负离子发生器开启

图5  出口面速为1.0m/s时的实测结果

图6是出口面速为1.5 m/s时，负离子发生器关闭和开启状态下，进出口空气中粒子的质量浓度与粒径的关系。如图6所示，当出口面速增大到1.5 m/s时，进口空气中大粒子的质量浓度明显增加，可能由于湍流度的增加，携带大粒子的几率增大了。空气中细粒子质量浓度也明显增加，尤其是粒径小于0.65 μm的粒子。进口空气中粒子质量浓度随粒径易出现上下波动，但随时间基本不变，可能也是出口面速大的缘故。

（a）负离子发生器关闭

（b）负离子发生器开启

图6  出口面速为1.5m/s时的实测结果

## 2.2  不同粒径时的捕集效率

图7所示为不同的出口面速下，在空气过滤器和负离子空气净化器分别作用下，不同粒径时的净化效率。从图7中可以看出，随着出口面速的增加，过滤器对细粒子的净化效率降低，对大粒子的净化效率基本不变。随着粒径的增加，过滤器的净化效率逐渐地增加。负离子空气净化器对粒子的净化效率要高于空气过滤器，尤其对粒径小于0.5μm的细粒子，净化效果尤为明显，且随着粒径的增加，两种过滤器的净化效率趋于一致，说明负离子对细粒子的作用效果显著，对大粒子几乎不影响。由图7（a）可知，在低风速下，两种过滤器的净化效率都很高，且随着粒子粒径的增大，净化效率逐渐升高，当粒子粒径大于0.9 μm时，净化效率达到100%。负离子空气净化器净化效率高于空气过滤器，尤其对粒径小于0.5 μm的细粒子，且随着粒径的增大，两种过滤器对粒子净化效率的差异逐渐减小。从图7（b）可以知道，负离子空气净化器对粒径小于0.5 μm粒子的净化效率要明显高于空气过滤器，当粒子的粒径继续增大时，两种过滤器的净化效率相当。从图7（c）可以看出，负离子对粒径小于0.5 μm粒子的增效作用明显，对于粒径大于0.5 μm的粒子，两种过滤器的净化效率基本是相一致的。

（a）出口面速为0.6 m/s

（b）出口面速为1.0 m/s

（c）出口面速为1.5 m/s

图7  不同直径粒子的捕集效率图

比较图7（a）和图7（b）可知，增大出口面速，负离子对粒径小于0.5 μm粒子的增效作用更明显。因为出口面速增大时，气流处于湍流状态，负离子更容易捕集到粒子表面，使之带上电荷，粒子间相互凝并成大粒子，提高了过滤器对细粒子的捕集效率。对比图7（b）和图7（c）可以看出，当出口面速继续增大时，负离子的增效作用与风速就没有正相关性，趋于平稳了。

由此说明，粒子主要通过扩散荷电的机理荷电。移除效率对粒径为0.23~0.5μm的粒子最明显，负离子空气净化器的相对效率随着粒径的增加而降低。风速可以促进负离子对过滤器的增效作用，尤其是粒径小于0.5 μm的细粒子。当气流混合充分，若继续加大风速，这种增效作用将并不明显。

# 3  结论

本文通过实验研究了不同的出口面速条件下，空气中负离子浓度与过滤器捕集效率的关系，并得到如下结论：

1）负离子对过滤器存在增效作用；

2）这种增效作用在粒径小于0.5 μm时很显著，但由于大粒子本身捕集效率就很高，所以负离子的增效作用并不明显；

3）本文实测条件（风速0.61.5 m/s），均存在10 %左右的增效。

# 参考文献

[1] Daniels S L. On the ionization of air for removal of noxious efﬂuvia [J]. IEEE Transactions on Plasma Science, 2002, 30(4): 1471-1481

[2] Angus Shiue, Shih-Cheng Hu. Contaminant particles removal by negative air ionic cleaner in industrial minienvironment for IC manufacturing processes [J]. Building and Environment, 2011, 46(8): 1537-1544

[3] Grabarczy K Z. Effectiveness of indoor air cleaning with corona ionizers[J]. Journal of Electrostatics, 2001, 51-52: 278-283

[4] Niu J L, Tung T C W, J Burnett. Quantification of dust removal and ozone emission of ionizer air-cleaners bychamber testing [J]. Journal of Electrostatics, 2001, 51-51: 20-24

[5] Wu Chih Cheng, Lee Grace W M, Cheng Pojen, et al. Effect of wall surface materials on deposition of particles with the aid of negative air ions [J]. Aerosol Science, 2006, 37(5): 616-630

[6] Grinshpun S A, Mainelis G, Trunov M. Evaluation of ionic air purifiers for reducing aerosol exposure in confined indoor spaces [J]. Indoor Air, 2005, 15(4): 235-245